## Sheet1
Pakalpojums - SIA "LIMBAŽU SILTUMS" ūdensapgādes sistēmu un to elementu dezinfekcija 2024. gadā (otrai dezinfekcijas reizei)
Izmaksu pozīcija |  | Mērvienība | Vienību skaits | Vienības cena EUR | Summa EUR
1. Dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana, dezinfekcija un apgādes sistēmu dezinfekcija Limbažu novada Vitrupē, Pālē, Tiegažos, Priedēs, Līcīšos, Lādezerā, Pociemā un Pociema skolā
1.1. Hidroforu attīrīšana un dezinfekcija: 0.5%, reakcija vismaz 1h; apgādes sistēmas dezinfekcija: 0.01 - 0.1%, dozēšana vismaz 3h; Hidroforu izskalošana; Attīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļa koncentrācijas mērījumi |  | apgādes sistēma | 9 |  | 0
1.2.Dezinfekcijas komponente peroksīds |  | kg |  |  | 0
1.3. Pārēji izdevumi (dokumentācija, transports , naktsmītnes - 1 nakts, komandējuma izmaksas 1 darbinieks 2 dienas) |  | kompl. |  |  | 0
2. Ūdenstorņa rezervuāra 530m³ izmazgāšana, iztīrīšana un dezinfekcija Limbažu novada Limbažos, Stacijas ielā 4a ( augstums 25 -35m, metāla ar iekšējo membrānu)
2.1.Virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu; Nogulšņu aizvadīšana no rezervuāra pamatnes; Virsmas attīrīšana un dezinfekcija ar nosmidzināšanas met.; Virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu; Virsmas pH pārbaude pēc darbu pabeigšanas |  | gab. | 1 |  | 0
2.2. Attīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis ALBILEX®-BR-BIO un 3000-A, 1:4 ar ūdeni, reakcija 10 - 20 min |  | kg |  |  | 0
2.3. Pārējie izdevumi (dokumentācijas sagatavošana, transports ) |  | kompl. |  |  | 0
3.Ūdenstorņa rezervuāra 80m³ izmazgāšana, iztīrīšana un dezinfekcija Limbažu novada Umurgas pagasta Umurgā ( metāla, augstums 20- 25 m)
3.1.Virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu; Nogulšņu aizvadīšana no rezervuāra pamatnes; Virsmas attīrīšana un dezinfekcija ar nosmidzināšanas met.; Virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu; Virsmas pH pārbaude pēc darbu pabeigšanas |  | gab. | 1 |  | 0
3.2. Attīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis ALBILEX®-BR-BIO un 3000-A, 1:4 ar ūdeni, reakcija 10 - 20 min |  | kg |  |  | 0
3.3. Pārējie izdevumi (dokumentācijas sagatavošana, transports) |  | kompl. |  |  | 0
4. Ūdenstorņa rezervuāra izmazgāšana, iztīrīšana un dezinfekcija Limbažu novada Viļķenes pagasta Viļķenē ( metāla, augstums 18-25 m)
4.1.Virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu; Nogulšņu aizvadīšana no rezervuāra pamatnes; Virsmas attīrīšana un dezinfekcija ar nosmidzināšanas met.; Virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu; Virsmas pH pārbaude pēc darbu pabeigšanas |  | gab. | 1 |  | 0
4.2. Attīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis ALBILEX®-BR-BIO un 3000-A, 1:4 ar ūdeni, reakcija 10 - 20 min |  | kg. |  |  | 0
4.3. Pārējie izdevumi (dokumentācijas sagatavošana, transports) |  | kompl. |  |  | 0
5. Dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija un apgādes sistēmu dezinfekcija Limbažu novada Skultes pagasta Mandegās un Kalniešos (Stienē)
5.1. Hidroforu attīrīšana un dezinfekcija: 0.5%, reakcija vismaz 1h; apgādes sistēmas dezinfekcija: 0.01 - 0.1%, dozēšana vismaz 3h; Hidroforu izskalošana; Attīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļa koncentrācijas mērījumi |  | apgādes sistēma |  |  | 0
5.2.Dezinfekcijas komponente peroksīds |  | kg |  |  | 0
5.3. Pārēji izdevumi ( dokumentācijas sagatavošana, transports ) |  | kompl. |  |  | 0
6. Dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija un apgādes sistēmu dezinfekcija Limbažu novada Vidrižu pagasta Vidrižos, Bīriņos un Lāsēs (Bīriņos)
6.1. Hidroforu attīrīšana un dezinfekcija: 0.5%, reakcija vismaz 1h; apgādes sistēmas dezinfekcija: 0.01 - 0.1%, dozēšana vismaz 3h; Hidroforu izskalošana; Attīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļa koncentrācijas mērījumi |  | apgādes sistēma | 3 |  | 0
6.2.Dezinfekcijas komponente peroksīds |  | kg |  |  | 0
6.3. Pārēji izdevumi (dokumentācijas sagatavošana, transports , naktsmītnes , komandējuma izmaksas) |  | kompl. |  |  | 0
7. Viena (1) dzeramā ūdens rezervuāra 400m³ izmazgāšana, iztīrīšana un dezinfekcija Limbažos, Ievu ielā 5 ( pazemes, betons, augstums 4 m)
7.1.Virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu; Nogulšņu aizvadīšana no rezervuāra pamatnes; Virsmas attīrīšana un dezinfekcija ar nosmidzināšanas met.; Virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu; Virsmas pH pārbaude pēc darbu pabeigšanas |  | gab. | 1 |  | 0
7.2. Attīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis ALBILEX®-BR-BIO un 3000-A, 1:4 ar ūdeni, reakcija 10 - 20 min |  | kg |  |  | 0
7.3. Pārējie izdevumi (dokumentācijas sagatavošana, transports ) |  | kompl. |  |  | 0
| KOPĀ |  |  |  | 0
| Summa bez PVN |  |  |  | 0
| PVN 21% |  |  |  | 0
| Summa ar PVN |  |  |  | 0